## 1. Ficha
FICHA DEL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
| Variable | Valor | Importancia
1 | Nombre / ciudad del CEDI y año de construcción
2 | Tenencia: propio / arrendado / operado por un operador logístico
3 | Turnos y días de operación
4 | Personas: directas / temporales / contratistas
5 | Área cubierta, número de sectores y altura máxima de almacenamiento |  | Pérdida máxima probable; sobre 7,6 m cambian los criterios de incendio
6 | Capacidad portante y planitud del piso (con fecha de medición) |  | Restringe la carga de montantes y define si el piso admite la altura de elevación
7 | Posiciones de estiba y % de ocupación promedio y pico |  | Sobre el 85-90% aparecen bloqueos, almacenamiento improvisado y accidentes
8 | Unidades o pallets movidos por día y estacionalidad
9 | Familias de producto y clasificación para incendio (plásticos, aerosoles, litio) |  | Determina si el sistema de rociadores instalado sigue siendo válido
10 | ¿Cadena de frío? ¿Mercancías peligrosas? ¿Alto valor? ¿Producto regulado? |  | Cada una activa riesgos sanitarios, de segregación o de hurto
11 | Tipo de estantería, altura y ancho de pasillo
12 | ¿Hay una persona designada como responsable de la seguridad de la estantería? Fecha de la última inspección experta y daños rojo / ámbar
13 | Equipos: cantidad, tipo, energía y operadores certificados
14 | Muelles: número, tipo y ¿anclaje del vehículo al muelle (dock lock) o calzos?
15 | Protección contra incendio: tipo de rociadores, año y última certificación
16 | Respaldo de energía y última termografía de tableros
17 | Amenaza sísmica, ¿zona inundable? y ¿la estantería tiene diseño sísmico?
18 | Valor del inventario pico vs. valor asegurado y recomendaciones abiertas
19 | Eventos de los últimos 5 años (incendio, colapso, accidente, hurto, inundación)

## 2. Matriz
ID | Categoría | RIESGO Y QUÉ VERIFICAR | Evidencia o registro que debe existir | P | I | P×I | Nivel | Frecuencia mínima según el nivel (calculada) | Frecuencia técnica que exige la norma | Cumple | Hallazgo y acción requerida | Responsable | Fecha
R-01 | A. Edificio y piso | ESTRUCTURA Y CUBIERTA. Columnas sin impacto ni corrosión y con protectores; canales, bajantes y tragantes limpios antes de lluvias. | Informe estructural firmado y orden de limpieza de cubierta. | 5 | 5 | 25 | Extremo | Diaria o por turno + inspección formal semanal | Visual mensual · evaluación estructural cada 1-3 años y tras sismo · cubierta trimestral (NSR-10 / ASCE 7)
R-02 | A. Edificio y piso | SECTORIZACIÓN CONTRA INCENDIO. Muros cortafuego completos hasta cubierta, sellos en pasos de ductos y cables, puertas cortafuego con cierre libre. | Certificado de sellos y checklist de puertas. | 3 | 5 | 15 | Alto | Semanal + inspección formal mensual | Trimestral (NFPA 80 / NFPA 221)
R-03 | A. Edificio y piso | PISO — CAPACIDAD, PLANITUD Y FISURAS. Capacidad portante vs. carga actual, planitud acorde a la altura de elevación y ausencia de fisuras bajo placas base. | Estudio de piso y mapa de fisuras. | 3 | 5 | 15 | Alto | Semanal + inspección formal mensual | Semestral · perfilometría cada 2-3 años en pasillo estrecho (EN 15620 / TR34 / ACI 302)
R-04 | A. Edificio y piso | PISO — JUNTAS, REJILLAS Y TRANSICIONES. Sellante y bordes de junta sanos, rejillas y tapas a nivel y con clase de carga adecuada. | Mapa de juntas y programa de resellado. | 4 | 3 | 12 | Alto | Semanal + inspección formal mensual | Trimestral · resellado cada 2 a 5 años (ACI 302 / TR34 / EN 124)
R-05 | A. Edificio y piso | PISO — MUELLES, RAMPAS Y ZONAS ESPECIALES. Franja frente a muelles sin hundimientos, rampas con textura y drenaje, contención en zonas de baterías y químicos, y niveles del piso en cámaras de congelación. | Checklist por muelle y registro de niveles. | 4 | 3 | 12 | Alto | Semanal + inspección formal mensual | Trimestral · niveles de cámara de congelación anual (ACI 302 / ANSI B56.1 / NFPA 30 / IIAR)
R-06 | A. Edificio y piso | PISO — DESLIZAMIENTO Y HUMEDAD. Superficie antideslizante en zonas húmedas, atención inmediata de derrames y ausencia de condensación recurrente. | Evaluación de deslizamiento y procedimiento de derrames. | 4 | 3 | 12 | Alto | Semanal + inspección formal mensual | Ronda diaria · evaluación semestral (ANSI A326.3 / DIN 51130 / ASTM F2170)
R-07 | A. Edificio y piso | PISO — SUPERFICIE, DEMARCACIÓN Y REPARACIONES. Sin desprendimiento ni polvo de concreto; demarcación visible de pasillos, senderos y ubicaciones; reparaciones sin desnivel. | Plano de demarcación e historial de reparaciones. | 4 | 3 | 12 | Alto | Semanal + inspección formal mensual | Demarcación mensual (repintado anual) · superficie y reparaciones semestral (ACI 302 / ACI 546)
R-08 | B. Estantería | CAPACIDAD DE CARGA. Placa de carga visible por módulo y peso real del pallet dentro de la capacidad declarada. | Memoria de cálculo del fabricante y muestreo de pesaje. | 1 | 5 | 5 | Bajo | Semestral | Verificación semanal · inspección experta anual (EN 15635 / EN 15512 / RMI MH16.1)
R-09 | B. Estantería | DAÑO POR IMPACTO. Recorrido con clasificación verde / ámbar / rojo; los módulos ROJOS se descargan y bloquean de inmediato. | Formato de inspección con código de módulo y orden de reparación. | 1 | 5 | 5 | Bajo | Semestral | Reporte inmediato de cualquier trabajador · recorrido semanal del responsable de la seguridad de la estantería · experta anual (EN 15635 §9)
R-10 | B. Estantería | ANCLAJES Y CONECTORES. Montantes anclados con el torque especificado, placas base sanas y pasadores de seguridad en todas las vigas. | Protocolo de torque y checklist de pasadores por zona. | 4 | 5 | 20 | Extremo | Diaria o por turno + inspección formal semanal | Pasadores mensual (muestreo) · anclajes y torque anual y tras sismo (EN 15629 / EN 15635)
R-11 | B. Estantería | PROTECCIÓN PERIMETRAL Y ANTIDERRUMBE. Protectores de columna y guardarraíles en esquinas, extremos de pasillo y zonas de tránsito; malla donde la estantería da a zonas de personal. | Plano de protecciones. | 4 | 4 | 16 | Alto | Semanal + inspección formal mensual | Protectores mensual · mallas y barreras trimestral (EN 15635 / EN 15512)
R-12 | B. Estantería | SISTEMAS ESPECIALES: COMPACTO Y ENTREPISO. Guías, rieles y topes de la estantería compacta alineados; entrepiso con placa de carga, barandas, rodapiés y compuerta con enclavamiento. | Memoria del entrepiso y mantenimiento del fabricante. | 3 | 5 | 15 | Alto | Semanal + inspección formal mensual | Compacto visual semanal y especializado semestral · entrepiso trimestral (EN 15635 / Res. 1409 de 2012)
R-13 | B. Estantería | UNIDAD DE CARGA Y APILAMIENTO EN BLOQUE. Retiro de estibas averiadas antes de subir a la estantería, enzunchado o film adecuado, y rumas dentro de la altura máxima y estables. | Estándar de apilamiento y registro de rechazo de estibas. | 4 | 4 | 16 | Alto | Semanal + inspección formal mensual | Diaria: en recibo y antes de ubicar (EN 15635 §8 / NFPA 230)
R-14 | B. Estantería | CAMBIOS DE CONFIGURACIÓN E INSPECCIÓN EXPERTA. Aval técnico escrito para todo cambio de nivel o configuración, placas actualizadas e inspección experta anual vigente. | Aval del fabricante o calculista e informe de la inspección experta. | 3 | 5 | 15 | Alto | Semanal + inspección formal mensual | En cada cambio · verificación anual de configuración vs. plano aprobado (EN 15635 / EN 15629)
R-15 | C. Volumen y ocupación | OCUPACIÓN Y PASILLOS LIBRES. % de ocupación vs. capacidad y pasillos, salidas, extintores, hidrantes y tableros sin obstrucción. | Reporte de ocupación del sistema de gestión de bodega (WMS) y ronda de orden y aseo. | 4 | 5 | 20 | Extremo | Diaria o por turno + inspección formal semanal | Ronda diaria · indicador de ocupación diario y revisión semanal (NFPA 101 / NTC 1700)
R-16 | C. Volumen y ocupación | CARGA DE FUEGO VS. PROTECCIÓN. Altura máxima respetada, 45 cm libres bajo rociadores y clasificación de la mercancía acorde al diseño hidráulico. | Registro de medición y estudio de clasificación. | 4 | 5 | 20 | Extremo | Diaria o por turno + inspección formal semanal | Mensual (altura y espacio libre) · revisión de clasificación semestral y ante cambio de portafolio (NFPA 13 / 230)
R-17 | C. Volumen y ocupación | PICOS ESTACIONALES Y VALOR ASEGURADO. Plan de temporada (capacidad, personal, inducción, refuerzo de supervisión) y valor del inventario pico vs. valor asegurado. | Plan de temporada y reporte de valorización. | 3 | 4 | 12 | Alto | Semanal + inspección formal mensual | Antes de cada temporada · comparación valor vs. póliza mensual
R-18 | D. Muelles y patio | ASEGURAMIENTO DEL VEHÍCULO EN MUELLE. Calzo o anclaje del vehículo al muelle (dock lock) antes de cada cargue, control de llaves, barrera en puertas sin vehículo y soporte del semirremolque desacoplado. | Checklist de muelle y registro de entrega de llaves. | 3 | 5 | 15 | Alto | Semanal + inspección formal mensual | En cada operación · verificación diaria del supervisor (OSHA 1910.178(k))
R-19 | D. Muelles y patio | TRÁNSITO PEATÓN-VEHÍCULO EN PATIO. Senderos demarcados, separación de la zona de maniobra, guía en reversa, sala de espera de conductores e iluminación suficiente. | Plan de tráfico del patio e inducción a conductores. | 4 | 4 | 16 | Alto | Semanal + inspección formal mensual | Verificación diaria · auditoría mensual · iluminación semestral (SG-SST / RETILAP)
R-20 | D. Muelles y patio | EQUIPOS DE MUELLE. Niveladores, rampas, puertas y abrigos sin daño ni fugas, con capacidad rotulada y ventilación en muelles cerrados. | Hoja de vida del equipo y plan de mantenimiento. | 3 | 4 | 12 | Alto | Semanal + inspección formal mensual | Inspección mensual · mantenimiento preventivo semestral (manual del fabricante / ANSI MH30.1)
R-21 | D. Muelles y patio | PROGRAMACIÓN DE CITAS Y CONGESTIÓN. Cumplimiento de ventanas de cita, tiempo de permanencia del vehículo y ocupación de muelle por hora. | Reporte de citas y de tiempos. | 4 | 3 | 12 | Alto | Semanal + inspección formal mensual | Semanal (indicador de citas y de permanencia)
R-22 | E. Equipos (manipulación de materiales) | COLISIÓN Y VOLCAMIENTO. Segregación peatón-equipo, límites de velocidad, espejos en cruces, uso de cinturón y conducción con carga baja. | Auditoría de comportamiento y reportes de casi-accidente. | 4 | 5 | 20 | Extremo | Diaria o por turno + inspección formal semanal | Observación diaria · auditoría formal mensual (OSHA 1910.178 / ANSI B56.1)
R-23 | E. Equipos (manipulación de materiales) | PREOPERACIONAL Y MANTENIMIENTO. Inspección por turno firmada con bloqueo ante falla crítica y preventivo al día (frenos, mástil, cadenas, horquillas, fugas). | Formatos de preoperacional y hoja de vida por equipo. | 3 | 5 | 15 | Alto | Semanal + inspección formal mensual | Por turno · preventivo por horómetro (250/500/1000 h) · horquillas anual (OSHA 1910.178(q) / ISO 5057)
R-24 | E. Equipos (manipulación de materiales) | OPERADORES CERTIFICADOS. Matriz de operadores autorizados por tipo de equipo, con certificación y evaluación práctica vigentes, incluidos contratistas. | Matriz de autorización y certificados. | 3 | 5 | 15 | Alto | Semanal + inspección formal mensual | Verificación mensual de la matriz · recertificación cada 3 años (OSHA 1910.178(l)(4))
R-25 | E. Equipos (manipulación de materiales) | TRABAJO EN ALTURA CON EQUIPO. Prohibición de elevar personas en horquillas o estiba; canastilla certificada con arnés anclado y permiso de trabajo. | Permiso de altura y certificación de la canastilla. | 3 | 5 | 15 | Alto | Semanal + inspección formal mensual | Cada tarea (permiso) · inspección de elementos de protección personal trimestral (Res. 1409 de 2012 / OSHA 1910.178(m))
R-26 | E. Equipos (manipulación de materiales) | BATERÍAS Y COMBUSTIBLES. Sala de carga ventilada con ducha y lavaojos operativos y kit de derrame; zona dedicada y protocolo para litio; cilindros de gas propano (GLP) en área ventilada. | Prueba de ducha/lavaojos y procedimiento de litio. | 3 | 5 | 15 | Alto | Semanal + inspección formal mensual | Mensual (NFPA 855 / NFPA 58 / OSHA 1910.178(g) / ANSI Z358.1)
R-27 | F. Incendio | AGUA Y ROCIADORES. Válvulas de control abiertas y aseguradas, presiones correctas, bomba que arranca y tanque con su nivel. | Registros NFPA 25 y permiso de sistema fuera de servicio. | 2 | 5 | 10 | Medio | Mensual (operativo) o trimestral (estructural) | Válvulas y manómetros semanal/mensual · bomba semanal · prueba de flujo anual · tubería interna cada 5 años (NFPA 25)
R-28 | F. Incendio | DETECCIÓN, ALARMA E ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA. Panel sin fallas, alarma audible en toda la bodega y luminarias de emergencia probadas. | Certificado de prueba del sistema y registro de autonomía. | 3 | 5 | 15 | Alto | Semanal + inspección formal mensual | Panel mensual · prueba funcional semestral · certificación anual · autonomía 90 min anual (NFPA 72 / NFPA 101)
R-29 | F. Incendio | EXTINTORES, GABINETES E HIDRANTES. Señalizados, accesibles, con presión, sello y recarga vigente; mangueras y válvulas operativas. | Tarjeta de inspección mensual y certificado de recarga. | 4 | 3 | 12 | Alto | Semanal + inspección formal mensual | Extintores mensual + recarga anual (hidrostática 5-12 años) · gabinetes e hidrantes trimestral (NFPA 10 / 25 / NTC 2885)
R-30 | F. Incendio | INFLAMABLES, AEROSOLES Y RESIDUOS. Cuarto o gabinete dedicado con cantidades máximas, dique y ventilación; patio de estibas separado del edificio y residuos evacuados. | Inventario de sustancias y ronda de carga de fuego. | 4 | 5 | 20 | Extremo | Diaria o por turno + inspección formal semanal | Inflamables mensual · estibas y residuos semanal (NFPA 30 / 30B / 230 / FM DS 8-24)
R-31 | F. Incendio | TRABAJOS EN CALIENTE E INSTALACIÓN ELÉCTRICA. Permiso con vigía de fuego y área despejada 11 m; sin extensiones improvisadas y tableros cerrados, rotulados y despejados. | Permisos archivados e informe de termografía. | 4 | 5 | 20 | Extremo | Diaria o por turno + inspección formal semanal | Cada trabajo (permiso) · revisión eléctrica mensual · termografía anual (NFPA 51B / RETIE / NFPA 70B)
R-32 | F. Incendio | EVACUACIÓN Y SIMULACROS. Salidas libres con apertura en sentido de evacuación, señalización fotoluminiscente, punto de encuentro y simulacros con todos los turnos. | Acta de simulacro con evaluación. | 3 | 5 | 15 | Alto | Semanal + inspección formal mensual | Verificación diaria de salidas · simulacro semestral (mínimo anual) (NTC 1700 / NFPA 101 / Decreto 1072)
R-33 | F. Incendio | BRIGADA Y PLAN DE EMERGENCIA. Brigadistas entrenados y disponibles por turno, plan actualizado y visita de reconocimiento de bomberos. | Certificados de brigada y acta de visita. | 3 | 5 | 15 | Alto | Semanal + inspección formal mensual | Cobertura mensual · entrenamiento trimestral · actualización del plan anual (Decreto 1072 / NFPA 600 / 1600)
R-34 | G. Riesgos naturales | SISMO. Diseño sísmico del edificio y de la estantería, anclajes, retención de carga en niveles altos y protocolo de inspección obligatoria antes de reingresar tras un sismo. | Estudio de vulnerabilidad y procedimiento post-evento. | 2 | 5 | 10 | Medio | Mensual (operativo) o trimestral (estructural) | Vulnerabilidad cada 1-3 años · retención de carga anual · inspección inmediata tras cada sismo (NSR-10 / ASCE 7 / FEM 10.2.08)
R-35 | G. Riesgos naturales | AGUA Y VIENTO. Capacidad de drenaje y drenajes de emergencia, fijaciones de cubierta, elementos sueltos en patio y producto sensible fuera del piso en zona inundable. | Mapa de amenaza y checklist pre-temporada. | 3 | 5 | 15 | Alto | Semanal + inspección formal mensual | Semestral y obligatorio antes de temporada de lluvias y vientos (FM DS 1-54 / ASCE 7)
R-36 | G. Riesgos naturales | ENTORNO, RAYOS Y RESPUESTA EXTERNA. Actividades peligrosas colindantes, sistema de protección contra rayos y puesta a tierra, y acceso y tiempo de respuesta de bomberos. | Medición de resistencia de tierra y acta de bomberos. | 2 | 5 | 10 | Medio | Mensual (operativo) o trimestral (estructural) | Anual (RETIE / NTC 4552 / NFPA 780 / NFPA 1)
R-37 | H. Eléctrico y servicios | INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN. Termografía con carga y cierre de anomalías, tableros cerrados y despejados (1 m libre), y mantenimiento de subestación con análisis de aceite. | Informe termográfico y certificado RETIE. | 3 | 5 | 15 | Alto | Semanal + inspección formal mensual | Visual trimestral · termografía anual (semestral en tableros críticos) · subestación anual (RETIE / NFPA 70B / NETA)
R-38 | H. Eléctrico y servicios | RESPALDO DE ENERGÍA Y REFRIGERACIÓN. Planta probada con carga, autonomía y cobertura de circuitos críticos; detección de fuga y mantenimiento del sistema de frío. | Registro de pruebas e inventario de circuitos respaldados. | 3 | 4 | 12 | Alto | Semanal + inspección formal mensual | Planta mensual con carga · refrigeración mensual · mantenimiento semestral (NFPA 110 / IIAR / ASHRAE 15)
R-39 | I. Seguridad física | HURTO INTERNO Y PÉRDIDA DESCONOCIDA. Conteos cíclicos, control de salida de personal y vehículos, jaula de alto valor y análisis de los ajustes de inventario. | Indicador de pérdida desconocida e investigaciones. | 4 | 4 | 16 | Alto | Semanal + inspección formal mensual | Conteos cíclicos diarios y semanales · auditoría de seguridad trimestral (ISO 28000 / BASC)
R-40 | I. Seguridad física | CONTROL DE ACCESO Y CÁMARAS DE SEGURIDAD. Registro e identificación de visitantes, contratistas y conductores; cobertura de las cámaras en puntos críticos, calidad de imagen y tiempo de retención del video. | Bitácora de portería y prueba de recuperación de video. | 3 | 4 | 12 | Alto | Semanal + inspección formal mensual | Verificación diaria del acceso · revisión de cámaras de seguridad (CCTV) mensual (BASC / OEA / requisitos del cliente)
R-41 | I. Seguridad física | PERÍMETRO Y AMENAZA DE ASALTO. Cerramiento íntegro, iluminación y franja libre; protocolo antiasalto, botón de pánico y coordinación con la policía. | Informe de recorrido perimetral y estudio de amenaza. | 2 | 5 | 10 | Medio | Mensual (operativo) o trimestral (estructural) | Recorrido perimetral trimestral · análisis de amenaza semestral (ISO 28000)
R-42 | I. Seguridad física | PROTECCIÓN DE LA CARGA. Inspección del contenedor antes del cargue, control y trazabilidad de sellos de alta seguridad y validación de identidad del conductor contra la programación. | Formato de inspección y bitácora de sellos. | 2 | 5 | 10 | Medio | Mensual (operativo) o trimestral (estructural) | En cada despacho · auditoría del programa trimestral · certificación anual (BASC / OEA / C-TPAT / ISO 17712)
R-43 | J. Tecnología | DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE BODEGA (WMS / EWM). Esquema de respaldo y alta disponibilidad, procedimiento manual de contingencia probado y cobertura de radiofrecuencia sin zonas muertas. | Acta de prueba de contingencia y estudio de cobertura. | 3 | 5 | 15 | Alto | Semanal + inspección formal mensual | Prueba del plan de contingencia semestral · cobertura de radiofrecuencia semestral (ISO 22301)
R-44 | J. Tecnología | CIBERSEGURIDAD Y RESPALDO DE DATOS. Respaldo probado (regla 3-2-1), segmentación de red, control de accesos con doble factor, parches y retención de registros de trazabilidad. | Acta de restauración e informe de vulnerabilidades. | 3 | 5 | 15 | Alto | Semanal + inspección formal mensual | Restauración de respaldo trimestral · vulnerabilidades semestral · prueba de intrusión anual (ISO 27001 / NIST CSF)
R-45 | K. Personas (SST) | ERGONOMÍA Y MANIPULACIÓN MANUAL. Matriz de riesgo por puesto, límites de peso, ayudas mecánicas, alturas de preparación de pedidos y pausas activas. | Evaluación ergonómica y programa de vigilancia epidemiológica. | 4 | 3 | 12 | Alto | Semanal + inspección formal mensual | Evaluación anual · seguimiento del programa semestral · observación mensual (ISO 11228 / NIOSH / Res. 2400)
R-46 | K. Personas (SST) | CAÍDAS AL MISMO NIVEL Y ORDEN. Piso libre de film, zunchos y cables, derrames atendidos de inmediato y señalización de piso húmedo disponible. | Ronda de orden y aseo, y reporte de condiciones inseguras. | 4 | 3 | 12 | Alto | Semanal + inspección formal mensual | Ronda diaria (SG-SST / OSHA 1910.22)
R-47 | K. Personas (SST) | TRABAJO EN ALTURA. Permiso por tarea, personal certificado, puntos de anclaje con memoria de cálculo y arneses inspeccionados. | Permisos, certificados e inspección de elementos de protección personal. | 3 | 5 | 15 | Alto | Semanal + inspección formal mensual | Cada tarea (permiso) · inspección de elementos de protección personal trimestral · recertificación del personal según norma (Res. 1409 de 2012)
R-48 | K. Personas (SST) | INDUCCIÓN, ROTACIÓN Y FATIGA. Inducción documentada antes de entrar a piso para personal nuevo, temporal y contratista; control de horas extra y descansos. | Registros de inducción y reporte de horas extra. | 4 | 4 | 16 | Alto | Semanal + inspección formal mensual | En cada ingreso · verificación mensual del cumplimiento (Decreto 1072 de 2015)
R-49 | K. Personas (SST) | HIGIENE, TEMPERATURA Y ATENCIÓN MÉDICA. Mediciones higiénicas vigentes, control de exposición a frío y calor, permiso para espacios confinados y contenedores fumigados, y botiquines y camillas por turno. | Informes higiénicos y certificados de primeros auxilios. | 3 | 3 | 9 | Medio | Mensual (operativo) o trimestral (estructural) | Mediciones cada 1-2 años · botiquines mensual · confinados en cada tarea (Res. 0312 de 2019 / Res. 0491 de 2020)
R-50 | L. Producto y calidad | CADENA DE FRÍO. Monitoreo continuo con alarma, sensores calibrados, tiempo máximo en muelle y plan de contingencia ante falla del equipo o de la energía. | Registros de temperatura y certificados de calibración. | 3 | 5 | 15 | Alto | Semanal + inspección formal mensual | Monitoreo continuo con revisión diaria · calibración anual · mantenimiento mensual (BPM / HACCP / GDP)
R-51 | L. Producto y calidad | PLAGAS Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO. Programa de manejo integrado de plagas con mapa de estaciones y tendencia de capturas, accesos sellados, producto sobre estiba y separado de muros, y humedad controlada. | Informe mensual del proveedor de control de plagas. | 3 | 4 | 12 | Alto | Semanal + inspección formal mensual | Mensual (BPM / Res. 2674 de 2013 / AIB)
R-52 | L. Producto y calidad | SEGREGACIÓN Y MERCANCÍAS PELIGROSAS. Matriz de compatibilidad, químicos separados de alimentos, alérgenos segregados, rotulado por clase ONU, fichas de seguridad accesibles y kit de derrames. | Inventario clasificado y fichas de datos de seguridad. | 3 | 5 | 15 | Alto | Semanal + inspección formal mensual | Mensual (Decreto 1609 de 2002 / NTC 1692 / SGA-GHS / NFPA 400)
R-53 | L. Producto y calidad | CONTROL DE VENCIMIENTOS. Regla de primero en vencer, primero en salir (FEFO) parametrizada en el sistema de gestión de bodega, reporte de próximos a vencer y bloqueo automático de lotes vencidos. | Reporte de vencimientos y política de retiro anticipado. | 3 | 4 | 12 | Alto | Semanal + inspección formal mensual | Semanal (BPM / ISO 9001)
R-54 | L. Producto y calidad | EXACTITUD DE INVENTARIO Y MERMA. Conteos cíclicos por clasificación ABC con análisis de causa, indicador de averías por proceso y simulacro de trazabilidad. | Indicador de exactitud de inventario y acta de simulacro de retiro de producto del mercado. | 4 | 3 | 12 | Alto | Semanal + inspección formal mensual | Conteos cíclicos diarios (A) y semanales (B y C) · inventario general anual · simulacro de retiro de producto del mercado anual (ISO 22000)
R-55 | M. Operación | CAPACIDAD, DISTRIBUCIÓN EN PLANTA Y FLUJOS. Capacidad por proceso vs. demanda proyectada, identificación de la restricción, cruces de flujo y coherencia de la asignación de ubicaciones con la rotación. | Estudio de capacidad y plano de distribución en planta vigente. | 4 | 3 | 12 | Alto | Semanal + inspección formal mensual | Capacidad mensual · distribución en planta y asignación de ubicaciones, semestral
R-56 | M. Operación | DEVOLUCIONES, DOCUMENTACIÓN E INDICADORES. Área demarcada y tiempo máximo de permanencia de devoluciones, validación documental en el despacho y tablero con acciones cerradas. | Indicador de pedidos perfectos y actas con compromisos. | 3 | 3 | 9 | Medio | Mensual (operativo) o trimestral (estructural) | Documentación semanal · devoluciones e indicadores mensual (ISO 9001)
R-57 | N. Terceros | CONTRATISTAS Y MONTAJE DE ESTANTERÍA. Homologación documental, inducción previa, permisos de trabajo y montaje o modificación de la estantería por instalador calificado con plano aprobado. | Carpeta del contratista y acta de montaje. | 3 | 5 | 15 | Alto | Semanal + inspección formal mensual | En cada ingreso y en cada proyecto · auditoría del programa mensual (Decreto 1072 / EN 15629)
R-58 | N. Terceros | OPERADOR LOGÍSTICO Y TRANSPORTISTAS. Contrato con indicadores y requisitos de seguridad y salud en el trabajo, auditoría del tercero, y documentación y estado del vehículo verificados antes del cargue. | Informes de auditoría y checklist de aptitud del vehículo. | 3 | 4 | 12 | Alto | Semanal + inspección formal mensual | Checklist en cada cargue · evaluación del proveedor trimestral · auditoría anual (ISO 9001 / ISO 45001)
R-59 | O. Legal y continuidad | PERMISOS Y CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Matriz de requisitos legales con fechas de vencimiento (bomberos, sanitario, ambiental, uso de suelo) y autoevaluación del sistema, con su plan de trabajo ejecutado. | Matriz legal y autoevaluación. | 2 | 5 | 10 | Medio | Mensual (operativo) o trimestral (estructural) | Matriz legal trimestral · autoevaluación anual (Res. 0312 de 2019 / Decreto 1072)
R-60 | O. Legal y continuidad | PÓLIZA Y VALORES ASEGURADOS. Valores vs. valor de reposición, cumplimiento de las garantías de la póliza, cobertura de lucro cesante y recomendaciones de la aseguradora cerradas. | Carátula de la póliza e informe de inspección. | 2 | 5 | 10 | Medio | Mensual (operativo) o trimestral (estructural) | Anual en la renovación y ante cambios relevantes de inventario o infraestructura
R-61 | O. Legal y continuidad | CONTINUIDAD DEL NEGOCIO. Análisis de impacto al negocio, tiempo máximo de recuperación y pérdida máxima de información admitida, plan de continuidad probado, alternativas ante bloqueo o paro y acuerdos de almacenamiento de emergencia. | Documento del plan de continuidad del negocio y acta de prueba. | 3 | 5 | 15 | Alto | Semanal + inspección formal mensual | Revisión y prueba del plan de continuidad del negocio, anual · escenarios de bloqueo semestral (ISO 22301)
R-62 | O. Legal y continuidad | LECCIONES APRENDIDAS Y CIERRE DE ACCIONES. Investigación de todos los eventos incluidos los casi-accidentes, causa raíz, cierre y verificación de eficacia. | Matriz de acciones con verificación de eficacia. | 3 | 4 | 12 | Alto | Semanal + inspección formal mensual | Revisión de eventos mensual · análisis de tendencia trimestral (ISO 45001 / ISO 31000)

## 3. Resumen
RESUMEN
Se actualiza solo a partir de la hoja '2. Matriz rápida'.
PERFIL DE RIESGO
| Nivel | Cantidad | % | Frecuencia mínima que exige
| Extremo | 7 | 11.29% | Diaria o por turno + inspección formal semanal
| Alto | 44 | 70.97% | Semanal + inspección formal mensual
| Medio | 9 | 14.52% | Mensual (operativo) o trimestral (estructural)
| Bajo | 2 | 3.226% | Semestral
| Muy bajo | 0 | 0% | Anual
| Total de riesgos | 62
CUMPLIMIENTO DE LA VERIFICACIÓN
| Resultado | Cantidad | % | Qué hacer
| Sí | 0 | 0% | Mantener el control y conservar su evidencia
| Parcial | 0 | 0% | Cerrar la brecha dentro del plazo del nivel de riesgo
| No | 0 | 0% | Pasa al plan de acción con responsable y fecha
| N.A. | 0 | 0% | Dejar registrado por qué no aplica
| Sin marcar | 62 | 100% | Pendiente de verificar en campo
| Índice de cumplimiento | 0% |  | Sí ÷ (Sí + Parcial + No)
| Incumplimientos en riesgo Extremo o Alto | 0 |  | Se atienden primero: ≤ 15 días (Extremo) y ≤ 30 días (Alto)
POR CATEGORÍA
| Categoría | Extremo | Alto | Medio | Bajo | Muy bajo | Total
| A. Edificio y piso | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7
| B. Estantería | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7
| C. Volumen y ocupación | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
| D. Muelles y patio | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
| E. Equipos (manipulación de materiales) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5
| F. Incendio | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7
| G. Riesgos naturales | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3
| H. Eléctrico y servicios | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
| I. Seguridad física | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4
| J. Tecnología | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
| K. Personas (SST) | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5
| L. Producto y calidad | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
| M. Operación | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
| N. Terceros | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
| O. Legal y continuidad | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4

## 4. Escalas
ESCALAS, MATRIZ Y CRITERIOS DE FRECUENCIA
PROBABILIDAD — ¿qué tan factible es que ocurra?
Valor | Descriptor | Criterio de frecuencia | Histórico en la instalación | Estado del control
1 | Raro | Menos de 1 vez cada 10 años | Nunca ha ocurrido aquí ni en el sector | Control robusto y verificado
2 | Improbable | 1 vez cada 5 a 10 años | Ha ocurrido en el sector, no aquí | Control funciona, desviaciones menores
3 | Posible | 1 vez cada 1 a 5 años | Ya ocurrió al menos una vez aquí | Control existe, cumplimiento irregular
4 | Probable | Varias veces al año | Recurrente; hay casi-accidentes | Control débil o informal
5 | Casi seguro | Mensual o más frecuente | Es parte del día a día | No hay control o está fuera de servicio
IMPACTO — se toma el PEOR de los criterios
Valor | Descriptor | Personas | Operación y continuidad | Económico | Legal y reputacional
1 | Insignificante | Sin lesión | Sin afectación del servicio | Pérdida marginal | Sin consecuencia externa
2 | Menor | Lesión leve sin incapacidad | Retraso de horas | Cubierta por el presupuesto | Observación de auditoría
3 | Moderado | Incapacidad temporal | Paro de un turno o proceso | Afecta el resultado del mes | Requerimiento de autoridad o reclamo
4 | Mayor | Lesión grave o varios lesionados | Paro de varios días | Supera el deducible; afecta el año | Sanción y daño reputacional
5 | Catastrófico | Una o varias fatalidades | Pérdida del CEDI | Pérdida total o no asegurada | Cierre, responsabilidad penal, retiro masivo de producto
NIVEL DE RIESGO → CADA CUÁNTO REVISAR, EN CUÁNTO ACTUAR Y QUIÉN LO ACEPTA
Nivel | Rango (P × I) | Frecuencia mínima de verificación | Reevaluar el riesgo | Plazo del plan de acción | Quién acepta el riesgo
Extremo | 20 - 25 | Diaria o por turno + inspección formal semanal | Mensual | ≤ 15 días · se interviene o se suspende la actividad | Gerencia / Dirección
Alto | 12 - 16 | Semanal + inspección formal mensual | Trimestral | ≤ 30 días | Jefe de CEDI con visto bueno de Seguridad y Salud en el Trabajo
Medio | 6 - 10 | Mensual (operativo) o trimestral (estructural) | Semestral | ≤ 90 días | Jefe de CEDI
Bajo | 3 - 5 | Semestral | Anual | Siguiente ciclo presupuestal | Coordinador del proceso
Muy bajo | 1 - 2 | Anual | Anual | Solo monitoreo | Coordinador del proceso
MATRIZ 5 × 5 (filas = Probabilidad · columnas = Impacto)
P \ I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Si el escenario puede causar una fatalidad, califique el impacto en 5 aunque la probabilidad sea baja: ese riesgo se gestiona por severidad, no por frecuencia.
DISPARADORES DE REVISIÓN EXTRAORDINARIA — obligan a revisar de inmediato, sin esperar la frecuencia
Disparador | Acción inmediata exigida
Sismo sentido | Inspección estructural y de estantería antes de reanudar; no se reingresa personal sin concepto técnico.
Incendio o conato | Investigación de causa, revisión de la carga de fuego y verificación integral del sistema de protección.
Impacto contra estantería | Descarga inmediata del módulo, evaluación verde / ámbar / rojo y reparación con repuesto original.
Accidente grave o casi-accidente de alto potencial | Causa raíz y recalificación de todos los riesgos de la misma familia.
Inundación o vendaval | Revisión de cubierta, drenajes, instalación eléctrica y producto almacenado en piso.
Cambio de la distribución en planta, de altura o de sistema de almacenamiento | Recálculo estructural, revisión del diseño contra incendio y actualización de planos y placas.
Cambio de portafolio (plásticos, aerosoles, litio, químicos) | Reclasificación de la mercancía y validación de rociadores y segregación.
Nuevo tipo de equipo de manipulación | Revisión de flujos, ancho de pasillo, planitud del piso y certificación de operadores.
Pico estacional o alza sostenida del volumen | Revisión de ocupación, capacidad, personal temporal, inducción y bloqueo de pasillos.
Cambio de contratista crítico, operador logístico o transportista | Homologación, auditoría inicial y revisión de responsabilidades.
Cambio normativo o nueva exigencia de la aseguradora o del cliente | Actualización de la matriz legal y cierre de las nuevas recomendaciones.
Siniestro relevante en otra instalación de la compañía o del sector | Autoevaluación del mismo escenario y verificación de los controles equivalentes.
VERIFICACIONES PLURIANUALES — no caben en el ciclo diario o mensual pero son obligatorias
Cada | Verificación |  | Norma
5 años | Inspección interna de la tubería del sistema de rociadores |  | NFPA 25
5 años | Prueba de presión o reemplazo de mangueras contra incendio |  | NFPA 1962
5 a 12 años | Prueba hidrostática de extintores según el tipo de agente |  | NFPA 10
1 a 3 años | Evaluación de vulnerabilidad estructural del edificio (y tras cada sismo) |  | NSR-10 / ASCE 41
2 a 3 años | Medición de planitud del piso (perfilometría) en pasillos de operación |  | EN 15620 / TR34 / DIN 15185
3 años | Recertificación de operadores de equipos de manipulación |  | OSHA 1910.178(l)(4)
1 a 2 años | Prueba de intrusión y mediciones higiénicas |  | ISO 27001 / SG-SST
Ante cambio | Estudio de capacidad del piso al cambiar de sistema de almacenamiento o de equipos |  | EN 15620

## 5. Plan de acción
N° | ID riesgo | Hallazgo detectado | Nivel | Acción correctiva o preventiva | Tipo de acción | Responsable | Fecha compromiso | Fecha de cierre | % avance | Verificación de eficacia (cómo se comprueba) | Estado
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

## 6. Referencias
MARCO NORMATIVO DE REFERENCIA
GESTIÓN DEL RIESGO
# | Norma o estándar | Qué aporta al checklist | Dónde se aplica
1 | ISO 31000 | Gestión del riesgo: identificar, analizar, evaluar, tratar y monitorear. Es la base metodológica de la matriz y de la escala P × I. | Toda la matriz
2 | ISO 45001 / Decreto 1072 de 2015 | Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. | Bloque K y contratistas
3 | Resolución 0312 de 2019 (Colombia) | Estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y autoevaluación anual obligatoria. | R-59
4 | ISO 22301 | Continuidad del negocio: análisis de impacto al negocio, tiempo máximo de recuperación, pérdida máxima de información y prueba del plan. | R-61
5 | ISO 28000 / BASC / OEA / C-TPAT | Seguridad de la cadena de suministro y protección de la carga. | Bloque I
6 | ISO 27001 / NIST CSF | Seguridad de la información y ciberseguridad. | R-44
ESTANTERÍA Y PISO
# | Norma o estándar | Qué aporta al checklist | Dónde se aplica
1 | EN 15635 | Uso y mantenimiento del equipo de almacenamiento: define quién es el responsable de la seguridad de la estantería, la inspección visual periódica, la experta anual y la clasificación de daños verde / ámbar / rojo. | Todo el bloque B
2 | EN 15512 / RMI ANSI MH16.1 | Diseño estructural de estanterías, incluido el diseño sísmico. | R-08, R-34
3 | EN 15629 | Especificación e instalación del equipo de almacenamiento. | R-14, R-57
4 | EN 15620 / TR34 / ACI 302 | Tolerancias del piso, planitud, juntas y acabado de la losa. | R-03, R-04, R-07
5 | FEM 10.2.08 | Diseño sísmico de sistemas de almacenamiento en estanterías. | R-34
6 | ANSI A326.3 / DIN 51130 | Resistencia al deslizamiento de superficies. | R-06
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO
# | Norma o estándar | Qué aporta al checklist | Dónde se aplica
1 | NFPA 13 | Diseño de rociadores: clasificación de mercancía, altura de almacenamiento y 45 cm libres bajo el deflector. | R-16
2 | NFPA 25 | Inspección, prueba y mantenimiento de sistemas a base de agua. Es la fuente de las frecuencias semanal, mensual, trimestral, anual y quinquenal. | R-27, R-29
3 | NFPA 10 / NTC 2885 | Extintores portátiles: inspección mensual, mantenimiento anual y prueba hidrostática. | R-29
4 | NFPA 72 / NFPA 101 / NTC 1700 | Detección y alarma; seguridad humana, salidas, señalización e iluminación de emergencia. | R-28, R-32
5 | NFPA 30 / 30B / 230 | Líquidos inflamables, aerosoles y protección en almacenamiento (incluye estibas). | R-30
6 | NFPA 51B / NFPA 80 / NFPA 221 | Trabajos en caliente; puertas y muros cortafuego. | R-02, R-31
7 | NFPA 855 / NFPA 58 / NFPA 110 | Baterías de litio, gas propano (GLP) y sistemas de energía de emergencia. | R-26, R-38
8 | FM Global Data Sheets | Guías de aseguradoras: drenaje de cubierta (1-54) y almacenamiento de estibas (8-24). | R-01, R-30
EQUIPOS, INSTALACIONES Y PRODUCTO
# | Norma o estándar | Qué aporta al checklist | Dónde se aplica
1 | OSHA 1910.178 / ANSI B56.1 | Montacargas: preoperacional por turno, certificación del operador y recertificación cada 3 años, aseguramiento del camión en muelle. | Bloque E, R-18
2 | ISO 5057 | Inspección de horquillas en servicio (desgaste máximo del 10%). | R-23
3 | Resolución 1409 de 2012 (Colombia) | Trabajo en alturas: permisos, certificación, anclajes y elementos de protección personal. | R-25, R-47
4 | ISO 11228 / NIOSH / REBA | Manipulación manual de cargas y evaluación ergonómica. | R-45
5 | RETIE / RETILAP / NTC 4552 / NFPA 70B | Instalaciones eléctricas, iluminación, protección contra rayos y mantenimiento eléctrico con termografía. | R-31, R-36, R-37
6 | NSR-10 / ASCE 7 | Norma de construcción sismo resistente: diseño estructural, cargas de cubierta y amenaza sísmica. | R-01, R-34
7 | Resolución 2674 de 2013 / BPM / HACCP / GDP | Condiciones sanitarias de almacenamiento, cadena de frío y control de plagas. | R-50, R-51
8 | Decreto 1609 de 2002 / NTC 1692 / SGA-GHS / NFPA 400 | Mercancías peligrosas: clasificación, rotulado y segregación. | R-52
9 | Decreto 4741 de 2005 / ISO 14001 | Residuos peligrosos y gestión ambiental. | R-05, R-52
10 | ISO 17712 / IIAR / ASHRAE 15 | Sellos de alta seguridad; seguridad en refrigeración por amoníaco. | R-42, R-38